##### KM26

磁耦合液位指示器

第一章KM26基本组成,工作原理和特点

KM26基本组成由三部分构成:

1连通管

2磁性浮子带360度磁性环

3多种标尺式就地指示器

KM26工作原理

非磁性连通管内装有一个磁性浮子该浮子始终悬浮在液面或界面上且该浮子的位置随储罐内液位的变化而同步改变连通管外附着一个指示器该指示器为一根真空密封玻璃管内装有一个带磁性的指示浮球或翻板并同连通管内的浮子相磁性耦合指示出连通管内浮子的相应位置即液面或界面的高度

KM26 特点

1设计结构坚固, 连通管采用独一无二的挤压出口与工艺连接增加了浮子的使用寿命和连通管的强度见图一

2连通管与工艺过程有上百种连接方式和近30种材质供用户选择

3连通管具有如下认证ANSI/ASME B31.1 B31.3 SECTION VII

ASME代码SU或UM标签 NACE MR0175 CRN 0987.256319087

4独一无二的浮子设计能精确指示出真实液位浮子的磁环位于浮

子顶部1/3处确保浮子绝大部分淹没在介质中使得浮子不会在连通管内左右晃动而影响真实液位见图二

5多种指示器选择其标尺刻度盘有极高的清晰度磁飞标或翻板 带有夜视荧光极易清楚辨认指示器不与工艺介质接触见图三

6可替换平板玻璃液位计可安全用于腐蚀易燃有毒液体以及锅汽包水位的精确指示

7 压力范围从真空到316BAR温度范围从-195到538

8 介质最小比重可达0.25最大粘度为1500CP

9 同一套装置可同时测量总液位和界面液位两种介质比重差最小可达0.03

10KM26采用积木式结构设计在KM26连通管外可安装多种附件

1)可安装多种电/气开关(型号为MS-30, MS-30/EX, MS-40,MS-40/EX, PS-35等)

2)可安装极高精度磁致伸缩液位变送器(型号AT200/AT600)可同时测量总/界面液位

3)可安装各种高/低温隔离物或装置

4)可安装一体式电/蒸汽伴热装置

5)连通管可带放空/排污阀

第二章KM26选型参数

1 液位计的测量选择---------

A总液位B界面液位C总液位和界面液位

2 如果是测量总液位A,请填写如下参数

介质名称-------------

工作情况下比重-----------

最小比重-----------------

3 如果是测量界面液位(B) 或者总液位和界面液位(C),请填写如下参数

上位液体名称----------

上位液体工作状态下的比重--------

下位液体-----------

下位液体工作状态下的比重---------

4 工作压力------------- 最大工作压力---------------

5工作温度------------- 最大工作温度---------------

如果是低温应用请填写最小温度---------------

第三章选型方式

KM26型号为KM26/ a /b /c / d /e / f /g /h

其代码选择如下

/a 按照工艺过程要求,选择连通管与压力容器的连接方式

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| S ###### T B | 侧面安装 顶部安装 底部安装 |

/b 选择连通管材质

| 材质代码 | 说明 |
| --- | --- |
| SS1 SS4 SS6 SS7 SS9 HSC | 321不锈钢 304/304L不锈钢 316/316L不锈钢 317/317L不锈钢 904L不锈钢 C276哈氏合金 |
| HSB TI PP PVD PVC TEF CPV EPF VEF TN4 | B-2哈氏合金 钛(GRADE 2) PP聚苯塑料 ###### KYNAR PVDF 聚氯乙烯 聚四氟乙烯(PFA特氟隆) 氯化聚氯乙烯 环氧树脂玻璃钢 乙烯树脂玻璃钢 304/304L带特氟隆S涂层看注1 |
| TN6 HL4 HL6 TF4 TF6 A20 IN6 IN8 ALU Z12 CST | 316/316L带特氟隆S涂层看注1 304不锈钢带HALAR涂层看注2 316不锈钢带HALAR涂层看注2 304不锈钢带TEFZEL涂层看注2 316不锈钢带TEFZEL涂层看注2 20#合金钢 600 (INCOLOY)耐热镍铬铁合金 825 (INCOLOY)耐热镍铬铁合金 铝 702锆 碳钢仅用于KM26T或KM26的法兰 |
| 注1其作用是增加滑动高粘度应用 注2其作用增加防腐 |  |

/c 选择连通管具体的连接方式请看表一

表1

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| GE G G1 | 连通管上带有挤压出口, 并在出口上配有活结法兰, 看注4 活结法兰, 看注1 活结法兰, 配有奶头嘴和连接短管 |
| H0 H1 H2 H3 | 指示器配有盲法兰 指示器配有盲法兰和可拆卸的井形管 指示器配有堵头 指示器配有堵头和整体式井形管 |
| L N0E N0 N1 N2E N2 N3E | 配有翻边短节,并带有松套法兰 连通管上带有挤压出口, 配有插焊平焊连接短管看注4 配有插焊平焊连接短管 配有焊接式奶头嘴 连通管上带有挤压出口, 配有对焊37.5度坡口连接短管看注4 配有对焊37.5度坡口连接短管 连通管上带有挤压出口, 配有MNPT连接短管看注4 |
| N3 #### N4 | MNPT连接短管 配有螺纹式奶头嘴 |
| S0 S1 S2 S3 T0 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 | 配有螺纹管帽,带有浮子止推弹簧 在S0上, 配有1/2FNPT看注2 在S0上, 配有堵头 在S0上, 配有顶部安装的指示器 配有对焊圆拱管帽 在T0上, 配有FNPT连接短管和堵头 在T0上, 配有插焊连接短管 在T0上, 配有FNPT连接短管 在T0上, 配有插焊平焊短接头 在T0上, 用于对焊37.5度坡口短接头 在T0上, 配有MNPT短接头 在T0上, 配有顶部安装的指示器 在T0上, 配有短接头和法兰 |

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| W0 W1 W2 W3 W4 W5 #### W6 W7 | 配有平焊管帽,带有浮子止推弹簧 在W0上, 配有1/2FNPT看注2 在W0上, 配有堵头 在W0上, 配有插焊连接短管 在W0上, 配有FNPT连接短管 在W0上, 配有插焊平焊短接头 在W0上, 配有对焊37.5度坡口短接头 在W0上, 配有MNPT短接头 |
| W8 W9 W10 X | 在W0上, 配有顶部安装的指示器 在W0上, 配有短接头和法兰 在W0上, 配有插焊孔, 标准1/2”, 看注3 无连接 |

注1 对于连通管侧边工艺连接采用颈口法兰(F)或固定法兰(G)时, 厂家可提供

浮子停止挡块/挡板和止推弹簧止推弹簧, 可保持浮子在连通管中.

注2 1/2” FNPT是基本型, 也可选用FN7(3/4”), FN1(1”)

注3 1/2” 套焊是基本型, 也可选用SW7(3/4”) 
注4 连通管上带有挤压出口, 其出口大小如下:

| 不锈钢材质 20号合金钢材质 哈氏合金材质 | 壁厚为SCH10的连通管, 其挤压出口大小为:1,1-1/2,2 壁厚为SCH40的连通管, 其挤压出口大小为: 1-1/2, 2 壁厚为SCH10的连通管, 其挤压出口大小为: 1-1/2, 壁厚为SCH10的连通管, 其挤压出口大小为: 1-1/2 |
| --- | --- |

/d 选择工艺连接尺寸及压力等级请看  表二

| 法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 额定 值 |  | 松套 法兰 | 活结法兰 |  |  |  | 焊接颈口法兰 |  |  |  |  |
| 凸面 |  |  |  |  | RTJ | 榫槽面 | 凸凹面 | 凸面 | RTJ | 榫槽面 | 凸凹面 |  |
| 1/2 1/2 1/2 1/2 |  | 150# 300# 600# 1500# | L51 L53 L56 L515 | SR51 SR53 SR56 SR515 | SJ51 SJ53 SJ56 SJ515 | ST51 ST53 ST56 ST515 | SM51 SM53 SM56 ### SM515 | WR51 WR53 WR56 WR515 | WJ51 WJ53 WJ56 WJ515 | WT51 # WT53 WT56 WT515 | WM51 WM53 WM56 WM515 |  |
| 3/4 3/4 3/4 3/4 |  | 150# 300# 600# 1500# | L71 L73 L76 L715 | SR71 SR73 SR76 SR715 | SJ71 SJ73 SJ76 SJ715 | ST71 ST73 ST76 ST715 | SM71 SM73 SM76 SM715 | WR71 WR73 WR76 WR715 | WJ71 WJ73 WJ76 WJ715 | WT71 WT73 WT76 WT715 | WM71 WM73 WM76 WM715 |  |
| 1 1 1 1 |  | 150# 300# 600# 1500# | L11 L13 L16 L115 | SR11 SR13 SR16 SR115 | SJ11 SJ13 SJ16 SJ115 | ST11 ST13 ST16 ST115 | SM11 SM13 SM16 SM115 | WR11 WR13 WR16 WR115 | WJ11 WJ13 WJ16 WJ115 | WT11 WT13 WT16 WT115 | WM11 WM13 WM16 WM115 |  |

| 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 |  | 150# 300# 600# 1500# | L151 L153 L156 L1515 | SR151 SR153 SR156 SR1515 | SJ151 SJ153 SJ156 SJ1515 | ST151 ST153 ST156 ST1515 | SM151 SM153 ### SM156 SM1515 | WR151 WR153 WR156 WR1515 | WJ151 WJ153 WJ156 WJ1515 | WT151 WT153 WT156 WT1515 | WM151 WM153 WM156 WM1515 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 2 2 |  | 150# 300# 600# 1500# | L21 L23 L26 L215 | SR21 SR23 SR26 SR215 | SJ21 SJ23 SJ26 SJ215 | ST21 ST23 ST26 ST215 | SM21 SM23 SM26 SM215 | WR21 WR23 WR26 WR215 | WJ21 WJ23 WJ26 WJ215 | WT21 WT23 WT26 WT215 | WM21 WM23 WM26 WM215 |
| 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 |  | 150# 300# 600# 1500# | L251 L253 L256 L2515 | SR251 SR253 SR256 SR2515 | SJ251 SJ253 SJ256 SJ2515 | ST251 ST253 ST256 ST2515 | SM251 SM253 SM256 SM2515 | WR251 WR253 WR256 WR2515 | WJ251 WJ253 WJ256 WJ2515 | WT251 WT253 WT256 WT2515 | WM251 WM253 WM256 WM2515 |
| 3 3 3 3 3 | 150# 300# 600# 900# 1500# |  | L31 L33 L36 L39 L315 | SR31 SR33 SR36 SR39 SR315 | SJ31 SJ33 SJ36 SJ39 SJ315 | ST31 ST33 ST36 ST39 ST315 | SM31 SM33 SM36 SM39 SM315 | WR31 WR33 WR36 WR39 WR315 | WJ31 WJ33 WJ36 WJ39 WJ315 | WT31 WT33 WT36 WT39 WT315 | WM31 WM33 WM36 WM39 WM315 |

选择工艺连接尺寸及压力等级

| 连接短管接头 SC H.40 (标准) |  |  |  | 丝堵头 1/2” (标准) |  |  | 螺纹连接短管 |  |  |  |  |  | 插焊连接短管 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小和壁厚 | 代码 |  |  | 大小 |  | 代码 | 大小和压力等级 |  |  |  | 代码 |  | 大小和压力等级 |  |  |  | 代码 |  |  |  |
| 1/2SCH.40 | N54 |  |  | 1/2” |  | P5 | 1/2” 3000# |  |  |  | C53 |  | 1/2” 3000# |  |  |  | SC53 |  |  |  |
| 1/2SCH.80 | N58 |  |  | 3/4” |  | P7 | 3/4” 3000# |  |  |  | C73 |  | 3/4” 3000# |  |  |  | SC73 |  |  |  |
| 1/2” SCH.160 | N51 |  |  | 1” |  | P1 | 1” 3000# |  |  |  | C13 |  | 1” 3000# |  |  |  | SC13 |  |  |  |
| 3/4SCH.40 | N74 |  |  | 2” |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/4SCH.80 | N78 |  |  | 3” |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/4SCH.160 | N71 |  |  | 4” |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 SCH. 40 | N14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 SCH. 80 | N18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 SCH.160 | N11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺纹连接帽 |  |  |  |  |  | 插焊奶头嘴 |  |  |  |  | 螺纹奶头嘴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大小和压力等级 |  | 代码 |  |  |  | 大小和压力等级 |  |  |  | 代码 | 大小和压力等级 |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |  |
| 2” 3000# |  | S23 |  |  |  | 1/2” 3000# |  |  |  | S05 | 1/2” 3000# |  |  |  |  | T053 |  |  |  |  |
| 2-1/2” 3000# |  | S253 |  |  |  | 3/4” 3000# |  |  |  | S07 | 3/4” 3000# |  |  |  |  | T073 |  |  |  |  |
| 3” 3000# |  | S33 |  |  |  | 1” 3000# |  |  |  | S10 | 1” 3000# |  |  |  |  | T103 |  |  |  |  |
| 4” 3000# |  | S43 |  |  |  | 1-1/2” 3000# |  |  |  | S15 | 1-1/2” 3000# |  |  |  |  | T153 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2” 3000# |  |  |  | S20 | 2” 3000# |  |  |  |  | T203 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2” 6000# |  |  |  |  | T056 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/4” 6000# |  |  |  |  | T076 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1” 6000# |  |  |  |  | T106 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-1/2” |  |  |  |  | 6000# T156 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2” |  |  | 6000# |  |  |  |  | T206 |

/e 指示器的选择

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| S1P S1G S2G M1P M2P M1G | 荧光磁飞标指示器带聚碳酸酯玻璃管最高温度93 荧光磁飞标指示器带玻璃管最高温度121 高温红色磁飞标指示器带玻璃管最高温度538 黑底黄色磁翻板指示器带永久聚碳酸酯玻璃管密封最高温度93 白底红色磁翻板指示器带永久聚碳酸酯玻璃管密封最高温度93 黑底黄色磁翻板指示器带永久玻璃管密封最高温度204 |
| M2G M1PR M2PR M1GR M2GR CM1A CM2A CM1B CM2B CM1C CM2C | 白底红色磁翻板指示器带永久玻璃管密封最高温度204 黑底黄色磁翻板指示器聚碳酸酯玻璃管密封可现场拆装最高温度93 白底红色磁翻板指示器聚碳酸酯玻璃管密封可现场拆装最高温度93 黑底黄色磁翻板指示器带玻璃管密封可现场拆装最高温度204 白底红色磁翻板指示器带玻璃管密封可现场拆装最高温度204 聚碳酸酯防霜式黑底黄色磁翻板指示器最低温度-73.隔离厚度2 聚碳酸酯防霜式白底红色磁翻板指示器最低温度-73隔离厚度2 聚碳酸酯防霜式黑底黄色磁翻板指示器最低温度-129隔离厚度3 聚碳酸酯防霜式白底红色磁翻板指示器最低温度-129隔离厚度3 聚碳酸酯防霜式黑底黄色磁翻板指示器最低温度-195隔离厚度4 聚碳酸酯防霜式白底红色磁翻板指示器最低温度-195隔离厚度4 |

/f 选择指示器外壳材料/标尺

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| N A B C D E F | 指示器无外壳 不锈钢外壳无标尺 不锈钢外壳不锈钢标尺,单位为英尺/英寸,分辩率1/2 从0开始 不锈钢外壳不锈钢标尺,单位为米/厘米,分辩率1厘米看注1 不锈钢外壳不锈钢标尺,单位为英寸,分辩率1/2 看注2 不锈钢外壳不锈钢标尺,单位为英寸, 标尺分辩率1/8 看注2 不锈钢外壳不锈钢标尺,单位由用户提供如%加仑升等 |
| G H | 不锈钢外壳塑料标尺不带隔离层时最大温度为93C 标尺单位由用户提供如%加仑升等等 不锈钢外壳双标尺特殊形式 |
| 注1标尺是从0cm开始标准但能提供从-100cm开始的标尺 注2标尺是从0开始标准但能提供从-48”开始的标尺 |  |

/g 其他可选项

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| IH1 IH1D IH2 IH2D IH3 IH3D IL1 IL2 IL3 TT1 SJ ET1 ET2 | 高温隔离隔离物仅用于连通管, 隔离层厚1/2最高温度250℉ 高温隔离隔离物仅用于连通管和放空/排放法兰, 隔离层厚1/2 最高温度250℉ 高温隔离隔离物仅用于连通管, 隔离层厚1最高温度500℉ 高温隔离隔离物仅用于连通管和放空/排放法兰, 隔离层厚1 最高温度500℉ 高温隔离隔离物仅用于连通管, 隔离层厚2最高温度900℉ 高温隔离隔离物仅用于连通管和放空/排放法兰, 隔离层厚2 最高温度900℉ 低温隔离隔离层厚2单层最低温度-100℉ 低温隔离隔离层厚3双层最低温度-200℉ 低温隔离隔离层厚4 双层最低温度-320℉ 蒸汽伴热管 蒸汽夹套 电伴热, Class I, Div. 2, Gp BCD, 最大温度221℉, 固定的温度设定点为35, 45,60,90和185℉ 电伴热, Class I, Div. 2, Gp BCD, 最大温度400℉,温度设定点可调 |
| ET3 V RD | ## 电伴热, Class I, Div. 1, Gp BCD, 最大温度800℉, 温度设定点可调 放空和/或排污阀 开关安装杆 |

/h 测量长度/ML

可用英寸和毫米表示

KM26特殊应用范围

低温应用   高温应用        腐蚀应用     高压应用           顶部安装

-195       高温隔离      99,3.5Bar      ANSI2500#        总或界面液位

防霜保护   或蒸汽拌热   PVC,CPVC等材质                 可选变送器和开关

KM26典型安装图例

KM26T 顶部安装

储罐带有顶部开口和井形管

例如KM26T/…/H0/….

顶部指示器带有盲法兰安装在储罐上且储罐内装有井形管

-H0和H2选项为可安装在预先有深井管

的储管上.

-顶部安装的KM26所测量的最低液位可

根据介质的密度和工艺连接尺寸来确定

注意在测量高度大于600MM或有湍流条件下应安装井形管

注意

-带涂层装置的放空和排污法兰须选用B0和 D0也可选用P但工艺连接须小于 1-1/2

-对于S附选项其连通管的厚度为SCH40 或更大

-对于B9 W9或D9附选项KM26连通管 顶部或底部的连接法兰须小于2

-若工艺需要KM26指示器可安装在连通管

顶部如图所示, 则应选择B8 D8 S8 T8或W8代码

电/气开关

(KM26,LS-20附选项)

1 PS-35 气动开关

气源      15-100PSIG1.05-7.03KG/CM^2

流量      100PSIG7.03KG/CM^2时为22 SCFM622标准升/分

耗气量    100PSG7.03KG/CM^2时为0.10SCFM2.83标准升/分

工作温度  最高100采用特殊安装及隔热附件后工艺温度可达398.9

工艺连接  1/8”MNPT 可提供1/8X1/4”弯头

外壳      NEMA 4X SS 带聚丙烯透明窗

2. MS-30MS-30/EX或MS-30/C电气开关

安装方式   夹持式将其捆绑在KM26连通管外与工艺介质不接触

无配管和阀门要求安装调试及其容易

开关类型  密封磁驱动双稳定舌簧开关单刀双投SPDT且有防震保护

触点容量  250VAC , 1AMP250A,阻性负载; 250VDC1AMP250W阻性负载

工作温度  -40到148.9采用特殊安装及隔热附件后工艺温度可达426.7

外壳      316不锈钢NEMA 4X 4X型

危险区等级  FMCSA和CENELEC认证

本安防爆    CLASS 1DIVISION 1GROUPS A-G

不外露防爆  CLASS 1DIVISION 2GROUPS A-D

MS-30/EX为FM和CSA认证隔爆

MS-30/C为CENELEC认证隔爆

3. MS21和MS-21/EX电气开关

安装方式      夹持式将其捆绑在KM26连通管外与工艺介质不接触无配

管和阀门要求  安装调试及其容易

开关类型      密封水银开关单刀双投SPDT且有防震保护

触点容量      250VAC,4AMP, 500VA阻性负载;

250V DC,4AMP,500W, 阻性负载

工作温度      -34.4-100’C;采用特殊安装及隔热附件后工艺温度可达398.9’C

外壳            316不锈钢NEMA 4X4X型

危险区等级      FM及CSA 认证

本安防爆        CLASS 1DIVISION 1GROUPS A-G

不外露防爆      CLASS 1DIVISION 2GROUPS A-D

MS-21/EX隔爆   CLASS 1DIVISION 1 GROUPS C&D NEMA 4

MS-21/EX/B隔爆 CLASS 1DIVISION 1 GROUPS B,C&D NEMA 4

4. MS-40 和MS-40/EX电气开关

安装方式  夹持式将其捆绑在KM26连通管外与工艺介质不接触无配管和

阀门要求  安装调试及其容易

开关类型  凸轮磁驱动开关双刀双投DPDT且有防震保护

触头容量  125或者250VAC10AMP功率1/4HP阻性负载

125VDC1/2AMP250VDC1/4AMP

指示灯负载容量125VAC时为3AMP

工作温度  -51.1到151.1采用特殊安装及隔热附件后工艺温度可达426.7

外壳      316不锈钢NEMA 4X4X型

危险区等级  FM及CSA认证

本安防爆    CLASS 1,DIVISION 1,GROUPS A-G

CLASSII,DIVISION 2,GROUPS E,F&G

MS-40/EX隔爆    CLASS 1DIVISION 1 GROUPS C&D NEMA 4

MS-40/EX/B隔爆  CLASS 1DIVISION 1 GROUPS B,C&D NEMA 4